Система телеметрии газорегуляторных пунктов и пунктов учёта газа на базе контроллера автономного КПРГ– 06

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: tehnomer.pro-solution.ru | эл. почта: tmr@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Система телеметрии газорегуляторных пунктов ШРП, ГРП/ГРПБ и пунктов учёта газа ПУГ, ШУГ на базе контроллера автономного КПРГ-06

(автономное питание, размещение непосредственно во взрывоопасной зоне, передача данных по каналу GSM/GPRS связи)

Введение

Оснащение объектов газораспределительных сетей, таких как пункты учёта газа и пункты редуцирования давления газа, системами телеметрии, позволяет не только оперативно получать достоверную информацию с большого количества территориально разбросанных объектов, но и значительно повысить безопасность и эксплуатационную надёжность системы газоснабжения вследствие повышения оперативности управления и предупреждения аварийных ситуаций.

При эксплуатации газораспределительных сетей часто возникает необходимость реализации учёта газа и контроля технологических параметров на объектах, не оснащённых линиями электропитания (220В) и линиями связи, при этом прокладка линий электропитания зачастую экономически нецелесообразна либо технически затруднена или невозможна. В данном случае необходимо применение измерительного оборудования и систем сбора и передачи данных с автономным питанием. Кроме того, данное оборудование должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении и допускать установку и эксплуатацию во взрывоопасных зонах.

- Назначение

Система телеметрии газорегуляторных пунктов ШРП, ГРП/ГРПБ и пунктов учёта газа ПУГ, ШУГ на базе контроллера автономного КПРГ-06 (далее система телеметрии),  предназначена для контроля рабочих параметров  газорегуляторных пунктов и пунктов учёта газа с последующей передачей полученной информации по каналу сотовой связи стандарта GSM /GPRS на сервер сбора и анализа данных.

- Выполняемые функции

Система телеметрии выполняет следующие функции:

- с интервалом  10…600 сек. (выбирается  программно)  собирает данные с датчиков входного и выходного давления газа, датчиков перепада давления на фильтрах газа, датчиков  температуры газа и окружающего воздуха и сигнализаторов загазованности помещения;

- непрерывно контролирует состояние датчиков положения предохранительных запорных клапанов и датчиков охранной и пожарной сигнализаций;

- контролирует состояние автономного источника питания;

- формирует архив данных о работе пункта учёта газа либо пункта редуцирования давления газа (глубина интервального архива –  не менее 2 месяцев);

- выдаёт аварийные сообщения на экран монитора диспетчера и передаёт сигнальные СМС сообщения на заранее определённый телефонный номер в случае возникновения аварийной либо внештатной ситуации:

- выход входного давления за пределы диапазона установленных значений;

- выход выходного давления за пределы диапазона установленных значений;

- срабатывание предохранительных запорных клапанов,

- нарушение целостности периметра (открытия двери помещения, шкафа, блока),

- достижение предельно допустимой концентрации метана (CH4) и окиси углерода (СО) внутри шкафа (блока), либо технологического помещения,

- разряд элементов питания контроллера ниже предельно допустимого уровня;

- передаёт содержимое архива данных и архивов корректоров объёма газа ЕК270 (ЕК260) по каналу GSM/GPRS связи на сервер сбора данных (в штатном режиме передача содержимого архив происходит 1 раз в сутки в заданное время).

- Измеряемые и контролируемые параметры

Система телеметрии обеспечивает измерение и контроль следующих параметров:

- давление газа на входе пункта (Рвх.);

- давление газа на выходе пункта 1-й линии редуцирования (Рвых. 1);

- давление газа на выходе пункта 2-й линии редуцирования (Рвых. 2);

- перепад  давления на фильтре газа 1-й линии редуцирования;

- перепад  давления на фильтре газа 2-й линии редуцирования;

- температура среды внутри шкафа (блока), либо технологического помещения, где установлен контроллер;

- температура газа на входе пункта;

- температура газа на выходе 1-й линии редуцирования пункта;

- температура газа на выходе 2-й линии редуцирования пункта;

- контроль режима работы (норма/авария) предохранительного запорного клапана 1-й линии редуцирования;

- контроль режима работы (норма/авария) предохранительного запорного клапана 2-й линии редуцирования;

- контроль состояния концевого датчика, установленного на двери шкафа (блока), а также концевых технологических датчиков, установленных, например, на защитном ограждении;

- концентрация метана (СН4) внутри шкафа (блока), либо технологического

помещения, в котором установлен автономный контроллер;

- концентрация окиси углерода (СО) внутри шкафа (блока), либо технологического

помещения, в котором установлен автономный контроллер;

- напряжение источника питания контроллера;

- данные из архивов корректоров объёма газа ЕК270 (ЕК260) (при наличии учёта расхода газа).

- Сведения о конструкции

Все компоненты входящие в систему телеметрии, включая контроллер автономный КПРГ-06 и датчики первичной информации, выполнены во взрывозащищённом исполнении, что позволяет размещать их  непосредственно во взрывоопасной зоне, в помещениях категории B-Ia (внутри шкафа/блока).

Питание контроллера автономного КПРГ-06 и всех подключённых к нему датчиков первичной информации осуществляется от  автономного источника питания (комплекта литиевых батарей), расположенного внутри корпуса контроллера, что обеспечивает автономную работу системы телеметрии в течение не менее 4 лет  при штатном режиме работы.

- Информационный объём, обеспечиваемый системой телеметрии

| Параметр | ШРП |  | ГРП/ ГРПБ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одна ЛР | две ЛР | две ЛР |
| Основные технологические параметры |  |  |  |
| Давление газа на входе | 1 ТИ | 1 ТИ | 2 ТИ |
| Давление газа на выходе | 1 ТИ | 2 ТИ | 2 ТИ |
| Перепад давления на фильтре газа | 1 ТИ | 2 ТИ | 4 ТИ |
| Температура газа на входе/выходе | 2 ТИ | 2 ТИ | 3 ТИ |
| Температура воздуха в технологическом помещении | 1 ТИ | 1 ТИ | 1 ТИ |
| Загазованность помещений CH4 | 1 ТИ | 1 ТИ | 1 ТИ |
| Загазованность помещений CO | 1 ТИ | 1 ТИ | 1 ТИ |
| Положение предохранительного запорного клапана | 1 ТС | 2 ТС | 4 ТС |
| Несанкционированный/санкционированный доступ в помещения | 1 ТС | 1 ТС | 1 ТС |
| Учет расхода газа (при наличии) |  |  |  |
| Давление газа в точке измерения расхода | 1 ТИ | 2 ТИ | 2 ТИ |
| Температура газа в точке измерения расхода | 1 ТИ | 2 ТИ | 2 ТИ |
| Объем газа, приведенный к нормальным условиям | 1 ТИ | 2 ТИ | 2 ТИ |
| Общие параметры ГРП |  |  |  |
| Данные системы охраны периметра | - | - | 3 ТС |
| Параметры контроллера |  |  |  |
| Предельный уровень заряда батарей питания | 1 ТС | 1 ТС | 1 ТС |

Принятые обозначения: ЛР – линия редуцирования; ТИ – телеизмерения; ТС – телесигнализация.

Примечание:    Система телеметрии полностью обеспечивают «средне-достаточный информационный объём» данных о работе ШРП, ГРПБ/ГРП, указанный  в «Унифицированных технических решениях АСУ ТП объектов газораспределительных сетей ОАО «Газпромрегионгаз».

- Состав системы телеметрии

Система телеметрии, включает в себя контроллер автономный КПРГ-06, датчики контролируемой и измеряемой информации, а также  измерительные комплексы расхода газа (при наличии учёта расхода газа).

  - Контроллера автономного КПРГ-06

Сведения о конструкции

Контроллер автономный КПРГ-06  выполнен во взрывозащищённом исполнении (вид взрывозащиты  1 Ex iа IIB T5), и имеет степень защиты от внешних условий IP66, что позволяет размещать его непосредственно во взрывоопасной зоне, в помещениях категории B-Ia.

Контроллер автономный КПРГ-06 работает совместно с датчиками давления, датчиками перепада давления, датчиками температуры, сигнализаторами загазованности CH4 и СО, электронными корректорами объёма газа ЕК270, ЕК260, а также датчиками типа «сухой контакт».

Питание контроллера и всех подключённых к нему датчиков первичной информации осуществляется от  автономного источника питания (комплекта литиевых батарей), расположенного внутри корпуса контроллера, что обеспечивает автономную работу контроллера в комплекте с подключёнными к нему датчиками первичной информации в течение не менее 4 лет  при штатном режиме работы. Штатный режим работы: передача содержимого архива 1 раз в сутки, передача  информации о возникновении внештатной ситуации (нарушение целостности периметра, предельное засорение фильтра газа, аварийное срабатывание предохранительного запорного клапана) не чаще 1 раза в сутки.

Технические характеристики

- Габаритные размеры, мм						 	 270х270х135

- Масса	, кг									 не более  5

- Рабочий диапазон температур окружаю среды 		              	-40… +55°С

- Степень защиты от воздействия окружающей среды			 	 IP66

- Вид взрывозащиты 								1 Exib IIB T5

- Количество дискретных входов типа «сухой контакт» 	                         	 6 шт.

- Количество информационных входов (контролируемое оборудование):

- датчик давления газа	    	             			               4 шт.

- датчик перепада давления на фильтре газа   	    	             	  4 шт.

- датчик температуры  внутри помещения 		               	 	  1 шт.

- датчик температуры  газа в трубопроводе        			 	  3 шт.

- сигнализатор загазованности метана (CH4)					  1 шт.

- сигнализатор загазованности окиси углерода (СО)				  1 шт.

- электронный корректор объёма газа  ЕК270 (ЕК260)                                        2 шт.

- Питание контроллера КПРГ-06 и подсоединённых к нему датчиков –  автономное, от встроенного комплекта литиевых батарей расположенных внутри корпуса контроллера.

Время автономной работы контроллера КПРГ-06 при штатном режиме работы – не менее 4-х лет.

  - Датчики контролируемых и измеряемых параметров входящие в систему телеметрии

| Контролируемый параметр | Наименование датчика | Обозначение | Диапазон измерения | Погрешность измерения | Выходной сигнал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входное, выходное давление | Преобразователь давления | СДВ-Ex-И-1,60-1,00-0,60МПа-МА –RS485 | 0 -0,06 МПа 0 -1,6 МПа | ±0,5% ВПИ (2) | Цифровой интерфейс RS485 |
| Перепад давления на фильтре газа | Преобразователь давления дифференциальный | СДВ-Ex-Д-0,10-0,063-0,04кПа-МА –RS485 | 0 – 40кПа 0 – 100кПа | ±0,25% ВПИ ±0,5% ВПИ | Цифровой, интерфейс RS485 |
| Загазованность помещений CH4 | Измеритель газосодержания (метан-пропан) | ИГМ-10-22 | 0 - 100% НКПР | ± 3% НПКР (3) | Цифровой, интерфейс RS485 |
| Загазованность помещений CO | Измеритель газосодержания (СО) | ИГМ-10-4-22 | 0 - 2% об | ±0,01% об (4) | Цифровой, интерфейс RS485 |
| Температура газа | Термометр платиновый | ТПТ-6-1-100-АЧ-Н-60 | (-200 …+500)°С | (0,05+0,001*Т)°С | Аналоговый |
| Несанкционированный/санкционированный доступ в помещения | Датчик открытия двери | ВПВ-1А 21 ХЛ1 | - | - | Дискретный |
| Положение предохранительного запорного клапана | Датчик положения предохранительного запорного клапана | SHL-W255 (OMRON) | - | - | Дискретный |

Принятые обозначения:

- Отн.  -   относительная  погрешность  измерения;

2.  ВПИ  -  верхний предел измерения;

3.  НКПР  -   нижний предел распространения пламени;

4.  Об.   -   от объема.

Примечание:

Все применяемые  датчики  имеют взрывозащищенное исполнение, а средства измерения  внесены в Государственный реестр средств измерений.

По согласованию с потребителем система может быть укомплектована датчиками иных типов с аналогичными техническими характеристиками.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: tehnomer.pro-solution.ru | эл. почта: tmr@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70